ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

11.04.2019 № 113

Поточні ІТНВПВ для станції Вербка ВП “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління”

Об'єм піднятої води - 3 тис. м³/рік

kвитр. = 0,282676

kвтр. = 0,7111436

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Розрахункові ІТНВПВ |  | Поточні ІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/рік | м³/тис м3піднятої води | м³/рік | м³/тис м3піднятої води |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 1181,2 | 393,732 | 840 | 280 |
| 1.1 | Витоки питної води | 1002,6 | 334,199 | 712,989 | 237,663 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні: | 0,52 | 0,173 | 0,369 | 0,123 |
|  | витоки води з водоводів при аваріях: | - | - | - | - |
|  | сховані витоки води з водоводів | 0,52 | 0,173 | 0,369 | 0,123 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | - | - | - | - |
|  | витікання при аваріях | - | - | - | - |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | - | - - |  | - |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 842,04 | 280,68 | 598,809 | 199,603 |
|  | протікання через стики істіни трубопроводів | 842,04 | 280,68 | 598,809 | 199,603 |
|  | сховані витоки | - | - | - | - |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 89,77 | 29,923 | 63,84 | 21,28 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 70,27 | 23,423 | 49,971 | 16,657 |
|  | протікання через ущільнення | - | - | - | - |
|  | протікання через закриту арматуру | 70,27 | 23,423 | 49,971 | 16,657 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | - | - | - | ■-- |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 178,6 | 59,533 | 127,011 | 42,337 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 120,88 | 40,293 | 85,962 | 28,654 |
|  | витрати за рахунок подачі нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 120,78 | 40,26 | 85,893 | 28,631 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,1 | 0,033 | 0,069 | 0,023 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | - | - | - |  |
| втрати, пов'язані з невідповідністю норм 1.2.2 водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 21,72 | 7,24 | 15,447 | 5,149 8,534 |
| 1.2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відборором води з мережі; | 36 | 12 | 25,602 |  |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | - - |  | - | - |
|  | втрати на пожежогасіння | - | - | - | - |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | - | - | - | - |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 530,64 | 176,881 | 150 | 50 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 32,1 | 10,7 | 9,075 | 3,025 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - - |  | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів | - - |  | - | - |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію | - - |  | - | - |

| № п/п | СкладовіПоточногоіндивідуальноготехнологічного нормативувикористанняпитноїводинапідприємстві водопровідно-каналізаційногогосподарства | РозрахунковіІТНВПВ |  | ПоточніІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/рік | м³/тис м3піднятої води | м³/рік | м³/тис м3піднятої води |
| ємнісногообладнання; |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | іншітехнологічнівитрати водиприпідйомі таочищенні | - | - | - | - |
| 2.1.5 | витративодинапромивкусвердловині підтриманнявнихнеобхідногорівняводи | 22,5 | 7,5 | 6,36 | 2,12 |
| 2.1.6 | витратинапромивкуфільтрівзнезалізнення (принаявностістанційзнезалізнення); | - | - | - | - |
| 2.1.7 | витратинаобслуговуванняіншогоочисного обладнання (принаявностіспеціальних методівочищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | - | - | - | - |
| 2.1.8 | витратинароботухіміко-бактеріологічної лабораторії; | 9,6 | 3,2 | 2,715 | 0,905 |
| 2.1.9 | витратипривикористанніспеціальних методівочищенняводи. | - | - | - | - |
| 2.2 | Технологічнівитративодина транспортуванняіпостачанняпитноїводи | 392,56 | 130,854 | 110,967 | 36,989 |
| 2.2.1 | витративодинаплановудезінфекціюі промивкутрубопроводів | 192,56 | 64,187 | 54,432 | 18,144 |
| 2.2.2 | витративодинавласніпотребинасосних станцій; | - | - | - | - |
| 2.2.3 | витративоди наобмиванняідезінфекцію резервуарівчистоїводи. | 200 | 66,667 | 56,535 | 18,845 |
| 2.3 | Технологічнівитратинадопоміжних об'єктах | - | - | - | - |
| 2.4 | Витративодинагосподарсько-питні потребиробітників | - | - | - | - |
| 2.5 | Витративодинаутриманнязонсанітарної охорони. | 105,98 | 35,327 | 29,958 | 9,986 |
| II. ІТНВПВуканалізаційномугосподарстві, м³/1000м³відведенихстічнихвод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічнівитратипитноїводи: |  | - | • | - |
| 3.1 | технологічнівитратипитноїводина відведення (збіртатранспортування) стічних вод; | - | - | - | - |
| 3.2 | технологічнівигратипитноїводина очищеннястічнихводіобробкуосадів; | - | - | - | - |
| 3.3 | технологічнівитратинагосподарсько-питні потребипрацівниківпідприємства; | - | - | - |  |
| 3.4 | технологічнівитративодинаутримання територіїочиснихспорудводовідведенняу належному санітарному стані. | - | - | - | - |
| РАЗОМ | ІТНВПВуводопровідномугосподарстві, м3/1000 м3піднятоїводи | 1711,84 | 570,613 | 990 | 330 |
|  | ІТНВПВуканалізаційномугосподарстві, м³/1000 м3піднятоїводи | - | - | - |  |
| ПоточнийІТНВПВдляпідприємства, м3/1000м3 піднятоїводи |  | 1711,84 | 570.613 | 990 | 330 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

11.04.2019№ 113

Поточні ІТНВПВ для станції Ковель ВП “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління”

Об'єм піднятої води — 244,4 тис. м³/рік

Об'єм відведених стоків — 78,5 тис. м³/рік

kвитр. = 0,605423

kвтр. = 0,74851

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Розрахункові ІТНВПВ |  | Поточні ІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/рік | м³/тис м3піднятої води | м³/рік | м³/тис м3піднятої води |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  | 91424,69 | 374,077 | 68432,001 | 280 |
| 1.1 | Витоки питної води |  | 80032,35 | 327,464 | 599104,885 | 245,11 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні: |  | 8646,63 | 35,379 | 6472,201 | 26,482 |
|  | витоки води з водоводів при аваріях: |  | - | - | - | - |
|  | сховані витоки води з водоводів |  | 8646,63 | 35,379 | 6472,201 | 26,482 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  | 1633,66 | 6,684 | 1222,733 | 5,003 |
|  | витікання при аваріях |  | 550,36 | 2,252 | 412,058 | 1,686 |
|  | втрати при промивці та дезінфекції |  | 1083,3 | 4,432 | 810,675 | 3,317 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  | 69173,4 | 283,033 | 51776,874 | 211,853 |
|  | протікання через стики істіни трубопроводів |  | 47413,15 | 193,998 | 35489,08 | 145,209 |
|  | сховані витоки |  | 21760,25 | 89,035 | 16287,794 | 66,644 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  | 296,91 | 1,215 | 222,16 | 0,909 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  | 281,75 | 1,153 | 210,917 | 0,863 |
|  | протікання через ущільнення |  | - | - | - | - |
|  | протікання через закриту арматуру |  | 281,75 | 1,153 | 210,917 | 0,863 |
|  | витоки води на водорозбірних колонках. |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  | 11392,34 | 46,613 | 8527,116 | 34,89 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  | 5438,17 | 22,251 | 4070,482 | 16,655 |
|  | витрати за рахунок подачі нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки |  | 5429,61 | 22,216 | 4064,128 | 16,629 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки |  | 8,56 | 0,035 | 6,354 | 0,026 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки |  | - | - | - | - |
| 1.2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 2133,61 | 8,73 | 1596,91 | 6,534 |
| 1.2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відборором води з мережі; |  | 2932,8 | 12 | 2195,201 | 8,982 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі |  | 887,76 | 3,632 | 664,523 | 2,719 |
|  | втрати на пожежогасіння |  | 810 | 3,314 | 606,356 | 2,481 |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів |  | 77,76 | 0,318 | 58,167 | 0,238 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | 44381,4 | 181,593 | 26869,58 | 109,941 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | 32126,1 | 131,449 | 19450,085 | 79,583 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  | - | - | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів |  | - | - | - | - |
| № п/п |  | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Розрахункові ІТНВПВ |  | Поточні ІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
|  |  |  | м³/рік | м³/тис м3піднятої води | м³/рік | м³/тис м3піднятої води |
| 2.1.3 |  | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - | - | - |
| 2.1.4 |  | іншітехнологічнівитрати водиприпідйомі таочищенні | - | - | - | - |
| 2.1.5 |  | витративодинапромивкусвердловині підтриманнявнихнеобхідногорівняводи | 120 | 0,491 | 72,587 | 0,297 |
| 2.1.6 |  | витратинапромивкуфільтрівзнезалізнення (принаявностістанційзнезалізнення); | 31967,71 | 130,801 | 19354,036 | 79.19 |
| 2.1.7 |  | витратинаобслуговуванняіншогоочисного обладнання (принаявностіспеціальних методівочищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | - | - | - | - |
| 2.1.8 |  | витратинароботухіміко-бактеріологічної лабораторії; | 38,39 | 0,157 | 23,462 | 0,096 |
| 2.1.9 |  | витратипривикористанніспеціальних методівочищенняводи. | - | - | - | - |
| 2.2 |  | Технологічнівитративодина транспортуванняіпостачанняпитноїводи | 7955,35 | 32,55 | 4816,391 | 19,707 |
| 2.2.1 |  | витративодинаплановудезінфекціюі промивкутрубопроводів | 7155,35 | 29,277 | 4331,99 | 17,725 |
| 2.2.2 |  | витративодинавласніпотребинасосних станцій; | - | - | - | - |
| 2.2.3 |  | витративоди наобмиванняідезінфекцію резервуарівчистоїводи. | 800 | 3,273 | 484,401 | 1,982 |
| 2.3 |  | Технологічнівитратинадопоміжних об'єктах | - | - | - | - |
| 2.4 |  | Витративодинагосподарсько-питні потребиробітників | 1700,03 | 6,956 | 1029,168 | 4,211 |
| 2.5 |  | Витративодинаутриманнязонсанітарної охорони. | 2599,92 | 10,638 | 1573,936 | 6,44 |
| II. ІТНВПВуканалізаційномугосподарстві, м³/1000м³відведенихстічнихвод |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технологічні витрати питної води | 24 | 0,306 | 14,42 | 0,184 0,184 |
| 3.1 |  | технологічнівитратипитноїводина відведення (збіртатранспортування) стічних вод; | 24 | 0,306 | 14,42 |  |
| 3.2 |  | технологічнівигратипитноїводина очищеннястічнихводіобробкуосадів; | - | - | - |  |
| 3.3 |  | технологічнівитратинагосподарсько-питні потребипрацівниківпідприємства; | - | - | - | - |
| 3.4 |  | технологічнівитративодинаутримання територіїочиснихспорудводовідведенняу належному санітарному стані. | - | - | - | - |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВуводопровідномугосподарстві, м3/1000 м3піднятоїводи | 135806,09 | 555,67 | 95301,581 | 389,941 |
|  |  | ІТНВПВуканалізаційномугосподарстві, м³/1000 м3піднятоїводи | 24 | 0,098 | 14,42 | 0,059 |
| ПоточнийІТНВПВдляпідприємства, м3/1000м3 піднятоїводи |  |  | 135830,09 | 555,768 95316,001 |  | 390 |