КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.11.2019                           м.Ковель                                       № 389

Про затвердження поточних індивідуальних

технологічних нормативів використання питної води

Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Водного кодексу України, ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», від 25 червня 2014 року №180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», від 25 червня 2014 року № 181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», розглянувши звернення в.о. начальника Ковельського УВКГ “Ковельводоканал”, виконавчий комітет

ВИРИШІВ:

- Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства “Ковельводоканал”, строком на 5 років (додаються).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Товстигу А.В.

Міський голова                                                                                	Олег КІНДЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

14.11.2019№  389

Поточні ІТНВПВ Ковельського УВКГ “Ковельводоканал”

Об'єм піднятої води – 3788,88 тис. м³/рік

kвитр. = 0,0746

kвтр. = 0,2799

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Розрахункові ІТНВПВ |  | Поточні ІТНВПВ з врахуванням вимог Порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000 м3піднятої води | тис.м³/рік | м³/1000 м3піднятої води |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 1243,848 | 328,289 | 1060,886 | 280,000 |
| 1.1 | Витоки питної води | 711,818 | 187,8702 | 607,114 | 160,2358 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 52,547 | 13,8688 | 44,818 | 11,8288 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 55,599 | 14,6742 | 47,420 | 12,5157 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 385,389 | 102,2438 | 330,407 | 87,2044 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 15,749 | 4,1566 | 13,432 | 3,5452 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 177,399 | 46,8208 | 151,304 | 39,9338 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 23,135 | 6,106 | 19,732 | 5,2079 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 532,030 | 140,4188 | 453,772 | 119,7642 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 408,410 | 107,7917 | 348,336 | 91,9363 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 45,660 | 12,051 | 38,944 | 10,2784 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 45,466 | 12,000 | 38,779 | 10,2349 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 32,494 | 8,5761 | 27,714 | 7,3146 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 244,2812 | 64,4732 | 244,2812 | 64,4732 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 145,4274 | 38,3827 | 145,4274 | 38,3827 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | - | - | - | - |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - | - | - |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - | - | - |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - | - | - |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 145,4274 | 38,3827 | 145,4274 | 38,3827 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,800 | 0,2111 | 0,800 | 0,2111 |
| 2.1.6 | витрати на планову дезінфекцію та промивку водоводів вихідної води; | 31,9546 | 8,4338 | 31,9546 | 8,4338 |
| 2.1.7 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 112,062 | 29,5765 | 112,062 | 29,5765 |
| 2.1.8 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | 0,023 | 0,0061 | 0,023 | 0,0061 |
| 2.1.9 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,588 | 0,1552 | 0,588 | 0,1552 |
| 2.1.10 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - | - | - |

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | РозрахунковіІТНВПВ |  | ПоточніІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000 м3піднятої води | тис.м³/рік | м³/1000 м3піднятої води |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 83,0996 | 21,9325 | 83,0996 | 21,9325 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 53,0996 | 14,0146 | 53,0996 | 14,0146 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 30,000 | 7,9179 | 30,000 | 7,9179 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 2,811 | 0,742 | 2,811 | 0,742 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,298 | 0,3425 | 1,298 | 0,3425 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 11,645 | 3,0735 | 11,645 | 3,0735 |
| II. ІТНВПВуканалізаційномугосподарстві, м³/1000м³відведенихстічнихвод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічнівитратипитноїводи: | 37,987 | 10,0259 | 37,987 | 10,0259 |
| 3.1 | технологічнівитратипитноїводина відведення (збіртатранспортування) стічних вод; | 33,4478 | 8,8279 | 33,4478 | 8,8279 |
| 3.2 | технологічнівигратипитноїводина очищеннястічнихводіобробкуосадів; | 0,930 | 0,2455 | 0,930 | 0,2455 |
| 3.3 | технологічнівитратинагосподарсько-питні потребипрацівниківпідприємства; | 2,074 | 0,5475 | 2,074 | 0,5475 |
| 3.4 | технологічнівитративодинаутримання територіїочиснихспорудводовідведенняу належному санітарному стані. | 1,534 | 0,405 | 1,534 | 0,405 |
| РАЗОМ |  | 1526,116 | 402,7881 | 1343,154 | 354,4991 |
| ПоточнийІТНВПВдляпідприємства |  | 1526,116 | 402,7881 | 1343,154 | 354,4991 |